Содержание

1. Введение………………………………………………………………………3

2. Размещение магистральных коммуникаций в пределах технологической полосы……………………………………………………………………………4

3. Гидрологический расчет участка городской территории. Определение количества водоприемных колодцев……………………………………………..5

4. Расчет диаметров наружных сетей водопровода и канализации………….9

5. Размещение разводящих коммуникаций на участке городской территории…13

6. Заключение……………………………………………………………………14

7. Список использованной литературы………………………………………..15

Введение

Размещение и расчет инженерного оборудования городской застроенной территории, расположенной в Воронежской области, включает в себя размещение магистральных коммуникаций в пределах технической полосы, гидрологический расчет участка городской территории, определение количества  водоприемных колодцев. Также необходимо рассчитать  диаметры наружных сетей водопровода и канализации, а также разместить разводящие коммуникации на участке городской территории.

- Расчет и размещение магистральных коммуникаций в пределах технической полосы.

По горизонтали – не ближе значений от остальных коммуникаций.

По глубине заложения:

- Ниже глубины промерзания грунта

- Глубже 0.7 м

- Обеспечение устойчивости откосов котлована

Обеспечение самотечности канализации: уклон i=5-50‰

| Уклон рассчитывается по формуле: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| i  h |  |  | (1) |
|  | l |  |  |
|  h  i  l |  |  | (2) |
| h  0.02  (14  2)  0.32 |  |  |  |
| По формуле (1): |  |  |  |
| i  | 0.32 |  0.02  0.05 |  |
| 16 |  |  |  |
| Полученное значение не удовлетворяет условию 5‰ ≥ i ≥ 50‰ |  |  |  |

Глубина промерзания грунта для Воронежской области 1.2 м, СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» [1]

- Таким образом, глубина заложения ливневой и бытовой канализации = глубина промерзания грунта+∅ водопровода +0.6 ∅ бытовой канализации +∅ бытовой канализации =   =1.2+0.4+(0.6∙1)+1 = 3.2 м

- Глубина заложения водопровода и газопровода = 1.2+0.4 = 1.6 м

По таблицам 15,16 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» [4] определены минимальные отступы в свету по горизонтали:

- От фундаментов опор наружного освещения (1кВ) до ливневой канализации –1.0 м

- От бортового камня улицы до ливневой канализации – 1.5 м

- От ливневой канализации до бытовой канализации – 0.4 м

- От бытовой канализации до водопровода  из пластмассовых труб – 1.5 м

- От водопровода до газопровода – 1.0 м

- От газопровода  до поребрика – 1.0 м

По формуле (1):

| i  | 3.2 1.6 |  0.11 или 11‰ |
| --- | --- | --- |
|  | 14 |  |

Полученное значение удовлетворяет условию 5‰ ≥ i ≥ 50‰

- Гидрологический расчет участка городской территории. Определение количества водоприемных колодцев.

Расчетный расход дождевых вод обозначается qn (л/с). Определяется по методу предельных интенсивностей согласно формуле:

q n = Z ср А1,2 F                                                                                   (3)

tr(1,2n-0,1)

F - расчетная площадь стока в гектарах. F=1.72 Га

A, n – параметры, зависящие от района проектирования, климатических    особенностей региона и вероятности превышения расчетной интенсивности   дождя. Интенсивность дождя для данной местности определяется по формуле:

А = q20  20n (1+ lg P)y;                                                                           (4)

lg mr

Где q20  - интенсивность дождя (л/сек) на 1 гектар данной местности, продолжительностью 20 мин. При вероятности превышения  P = 1 год. Значения определяются по СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» [4]

P - период однократного превышения дождя над расчетным. Зависит от значения q20  и определяется для средних условий расположения коллекторов на магистральных улицах. Принимается по таблице 5

Mr - среднее количество дождей за год

y - показатель степени

n; mr; y – принимается по таблице 4 СНиП [4] в зависимости от района проектирования и вероятности превышения показателя P .

Согласно СНиП [4] для Воронежской области принимаем следующие значения:

q20  = 90

n = 0.71

mr  = 150

y = 1.33

Из формулы (4) найдем А: А= 90 . 200,71(1+ lg1   )1,33= 755,04

lg150

tr - расчетная продолжительность дождя (в минутах), включающая     продолжительность протекания поверхностных вод полоткам до расчетного   участка (водоприемного колодца). Определяется по формуле:

tr = tcon + tcan;                                                                                                                    (5)

tcon - время концентрации дождевого стока, в минутах. Для покрытий с  шероховатостью асфальтобетона и уклонами, примерно равными 20 ‰, tcon =2-3 минуты. tcan - время протекания сформированного стока по лоткам улично-дорожной сети, измеряется в минутах.

tcan = 0,21 lcan ;                                                                                                                                                 (6)

vcan

lcan - длина главного лога (хребет, холм), т. е. самый длинный путь воды (в метрах).

vcan - скорость протекания воды по лоткам улично-дорожной сети. Для уклона 20 ‰ и шероховатости асфальтобетона  vcan  примерно равен 1 м/с.

По формуле (6): tcan = 0.21 .  141.503 = 2.97 мин.

1

По формуле (5): tr = 2.5 + 2.97 = 5.47 мин.

ср - средний коэффициент потери стока. Зависит от способности

m

поверхности впитывать атмосферную влагу.  Zср = ∑  Zi P1                                 (7)

i=1

m - количество поверхностей с различным коэффициентом впитываемости.

i - коэффициент впитываемости для i -той поверхности.

Pi  - доля i -той поверхности в общей площади квартала.

А=755.04 , значит Z асфальтобетона = 0.27

По формуле (7) имеем:

 ср   газон Pгазон  водонепр . Pводонепр.  0.038  0.235  0.27  0.764  0.21

По формуле (3): qn= 0.21. (755.04)1.2 . 1.72 = 0.21 .2841.6 .1.72= 286.9 м/с

5.47(1.2  0.71 – 0.1)                  3.58

Площадь живого сечения:

Q  v  w  (м3/с)                                                                                            (8)

| w  | qi |  |  |  | (9) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | can |  |  |  |  |  |  |
| Расход для каждого водоприемного колодца определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |
| qi  w  vcan 1000 |  |  |  |  | (10) |  |  |

Согласно СНиП [4] ширина зеркала воды в лотке проезжей части не должна превышать 1,5 метра, как показано на рисунке 1. Тогда площадь «живого» сечения w = 0.0225 м2; Vcan = 1м/с

По формуле (10): qi = 0.0225 . 1 . 1000 = 22.5

Количество водоприемных колодцев определяется по формуле:

Y=  qn ;                                                                                         (11)

qi

Y = 286.9 = 12.75 ≈ 13;

22.5

Таким образом, принято количество водоприемных колодцев Y  13

2.1 Размещение разводящей сети ливневой канализации водоприемных колодцев.

При проектировании разводящих коммуникаций  соблюдены следующие правила:

- Разводящие коммуникации от магистральной ливневой канализации «растут вверх» по местности.

- Присоединение, разветвление, изменение направления коммуникаций осуществляется под углом 80-100о.

- Диаметры разводящих коммуникаций:

  - водосточная ветка от одного колодца  - 300 мм

  - при длине водосточной ветки менее 5-ти метров - 250 мм

  - при соединении двух и более водоприемных колодцев – 400 мм

- Смотровые колодцы устанавливаются:

  - в местах изменения направления коммуникаций

  - в местах присоединения, разветвления коммуникаций

  - не реже, чем через 50-70 м (в зависимости от материалов трубы)

- Только один колодец может являться транзитным.

6) Под зданием коммуникации не прокладываются.

7) На одной водопроводной ветке может быть запроектировано до четырех колодцев.

3. Расчет диаметров наружных сетей водопровода и канализации.

Нормы водопотребления для жилых зданий назначаются в зависимости от уровня благоустройства по таблице 1 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» [4] Водоснабжение в районе жилой и административной застройки:

| Степень благоустройства районов | Удельное водопотребление |
| --- | --- |
| жилой застройки | в населенных пунктах на |
|  | одного жителя среднесуто |
|  | чное (за год), л/сут |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним | 125-160 |
| водопроводом и канализацией без ванн |  |
| То же, с ванными и местными водонагревателями | 160-230 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 220-280 |

Расчетный суточный расход воды определяется по формуле:

| Q  | q  N | м3/сут. | (12) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 |  |  |  |

Где q – удельное водопотребление определяется по таблице 1 или 2 СНиП [4] в зависимости от типа застройки.

N – количество жителей в строении

3.1 Расчет диаметров наружных сетей водопровода и канализации для здания административного типа. Приняты следующие исходные данные:

N – 3700 человек

По формуле (12): Q  140  3700  518 м3/сут.

1000

Максимальный суточный расход (м3/сут.) определяется по формуле:

| Q max  Q |  K max | (13) |
| --- | --- | --- |
| сут | сут |  |

Kсутmax - Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимать равным: 1.1 - 1.3, вне зависимости от типа застройки.

По формуле (13): Qmax = 518 . 1.2 = 621.6 м3/сут.

сут

Расчетный часовой расход определяется по формуле:

qч.max = Q max . Kч.max ;                                                                                       (14)

сут            .

24

qч.max =621.6 . 2.128 = 55.11 м3/ч

24

Расчетный секундный расход воды определяется по формуле:

| qв |  |  |  | qч.max |  | м3/с | (15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| qв |  |  | 55.11 |  |  |  0.01 | м3/с |
| р | 3600 |  |  |  |  |  |  |

Диаметр разводящих коммуникаций водопровода определяется по формуле:

| d  |  |  | 4  qвр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |   V (16) |  |

V - скорость движения воды в трубопроводах (м/с)

|  | Экономически целесообразны следующие скорости для различных диаметров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| труб: |  |  |  |  |
| d | = 100 - 300 мм => v = 0.6 - 0.9 м/с |  |  |  |
| d | >300 мм => v = 0.9 - 1.2 м/с |  |  |  |
|  | Диаметр определяется методом последовательной итерации по формуле (16): d =  4.0.01 =  0.04 =  0.02 = 0.14м ≈ 140 мм 3.14 0.7 2.198 qкр = 0.9 . qкр м3/с (17) qкр = 0.9 . 0.01 = 0.009 м3/с Расчетное наполнение в трубопроводах бытовой канализации составляет 0.6 от его диаметра. (Рис.2) Диаметр бытовой канализации (м) определяется по формуле dк=5.35 qкр ; (18)   V к vк - скорость течения воды в канализационных трубах, vк = 1 - 1.5 м/с dк=5.35 .0.009 = 0.04815 =  3.14 =0.123м Рисунок 2 Полученный диаметр округляется до 50 мм в большую сторону, при этом, минимальный диаметр бытовой канализации = 150 мм. Следовательно, диаметр бытовой канализации принимается = 150 мм 4. Размещение разводящих коммуникаций на участке городской территории. Разведение водопровода осуществлено с соблюдением следующих правил: - Для жилой застройки предусматривается одна разводящая на одно здание или одна разводящая на два здания. - Для административных зданий две разводящие на каждое здание в разных траншеях (не ближе 7м друг от друга) - Для жилых и административных зданий одна разводящая должна располагаться не далее 5 м от кромки проезжей части местного проезда на всем его протяжении, с устройством смотровых колодцев пожарного гидранта. - Для промышленных территорий две и более разводящие на каждое строение, расположены в одной траншее. Требования о пожарных гидрантах отсутствуют. (Рис.3) Разведение бытовой канализации выполнено в соответствии с правилом: одна разводящая на одно здание, не зависимо от типа территории. Заключение При выполнении работы было осуществлено размещение магистральных коммуникаций в пределах технической полосы, произведен гидрологический расчет участка городской территории, определено количество водоприемных колодцев. Были рассчитаны диаметры наружных сетей водопровода и канализации, а также размещены разводящие коммуникации на участке городской территории. Список используемой литературы 1. СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» 2. СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 3.СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 4.СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» |  |  |  |